## Sum
Large Office |  | Unit |  | 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 8A
Envelope | R-value of Exterior Wall Insulation | m2-K/W | min | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.60716 | 0.60716 | 0.4207 | 0.98912 | 0.92678 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085
|  |  | max | 0.7657 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.7606 | 1.9569 | 1.9569 | 2.4814 | 2.2272 | 2.8902 | 3.7453
|  |  | delta | 0.41872 | 0.81988 | 0.81988 | 0.8255 | 0.8255 | 1.012 | 0.70293 | 0.76526 | 0.75453 | 0.82828 | 0.86286 | 1.2663 | 1.0121 | 1.5948 | 2.3369
| R-value of Roof Insulation | m2-K/W | min | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 2.045 | 1.9763 | 2.0704 | 2.5 | 2.3697 | 2.849 | 2.849 | 2.7933 | 2.9851
|  |  | max | 3.7175 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 6.3291 | 6.3291
|  |  | delta | 1.96 | 2.8087 | 2.8087 | 2.8087 | 2.8087 | 2.8087 | 3.5106 | 3.5793 | 3.4852 | 3.0556 | 3.1859 | 2.7066 | 2.7066 | 3.5358 | 3.344
| U-value of Glazing | W/m2-K | min | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745
|  |  | max | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525
|  |  | delta | 2.479 | 2.545 | 2.545 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 3.464 | 3.464 | 3.59 | 1.28 | 1.28 | 1.309 | 1.309 | 1.78 | 1.78
| SHGC of Glazing | - | min | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.355 | 0.362 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.407 | 0.296
|  |  | max | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.616
|  |  | delta | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.185 | 0.178 | 0.175 | 0.063 | 0.063 | 0.057 | 0.057 | 0.095 | 0.32
Equipment | Lighting Power Density | W/m2 | min | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035
|  |  | max | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458
|  |  | delta | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424 | 7.6424
| Electric Equipment Power Density | W/m2 | min | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697
|  |  | max | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639
|  |  | delta | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942 | 2.6942
System | Boiler Efficiency | - | min | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | max | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | NREL/TP-550-41956
|  |  | delta | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
| Chiller COP | - | min | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | Adjusted
|  |  | max | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | Adjusted
|  |  | delta | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38
Medium Office |  | Unit |  | 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 8A
Envelope | R-value of Exterior Wall Insulation | m2-K/W | min | 0.4 | 0.7657 | 0.73368 | 0.78247 | 0.7657 | 0.78616 | 0.98912 | 0.95694 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085
|  |  | max | 1.4205 | 2.0964 | 2.0964 | 2.2883 | 2.2883 | 2.2883 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 3.2051 | 3.2051 | 3.5971 | 3.5971 | 3.5971 | 4.7619
|  |  | delta | 1.0205 | 1.3307 | 1.3628 | 1.5059 | 1.5226 | 1.5022 | 1.7657 | 1.7979 | 1.7488 | 2.0765 | 2.111 | 2.3821 | 2.3821 | 2.3018 | 3.3535
| R-value of Roof Insulation | m2-K/W | min | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 2.045 | 1.9763 | 2.0704 | 2.5 | 2.3697 | 2.849 | 2.849 | 2.7933 | 2.9851
|  |  | max | 3.7175 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 6.3291 | 6.3291
|  |  | delta | 1.96 | 2.8087 | 2.8087 | 2.8087 | 2.8087 | 2.8087 | 3.5106 | 3.5793 | 3.4852 | 3.0556 | 3.1859 | 2.7066 | 2.7066 | 3.5358 | 3.344
| U-value of Glazing | W/m2-K | min | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745
|  |  | max | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525
|  |  | delta | 2.479 | 2.545 | 2.545 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 3.464 | 3.464 | 3.59 | 1.28 | 1.28 | 1.309 | 1.309 | 1.78 | 1.78
| SHGC of Glazing | - | min | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.355 | 0.362 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.407 | 0.296
|  |  | max | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.616
|  |  | delta | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.185 | 0.178 | 0.175 | 0.063 | 0.063 | 0.057 | 0.057 | 0.095 | 0.32
Equipment | Lighting Power Density | W/m2 | min | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035
|  |  | max | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993
|  |  | delta | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958 | 8.3958
| Electric Equipment Power Density | W/m2 | min | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07
|  |  | max | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639
|  |  | delta | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939 | 2.6939
System | Gas Burner Efficiency | - | min | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | NREL/TP-550-41956
|  |  | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | delta | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| DX Cooling Coil COP | - | min | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | Adjusted
|  |  | max | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23
|  |  | delta | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55
Small Office |  | Unit |  | 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 8A
Envelope | R-value of Exterior Wall Insulation | m2-K/W | min | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.60716 | 0.60716 | 0.4207 | 0.98912 | 0.92678 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085 | Adjusted
|  |  | max | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 5.4945
|  |  | delta | 1.5595 | 1.5595 | 1.5595 | 1.373 | 1.373 | 1.5595 | 1.7657 | 1.828 | 1.7488 | 2.3196 | 2.3542 | 2.2332 | 2.2332 | 2.1529 | 4.0861
| R-value of Roof Insulation | m2-K/W | min | 2.38 | 2.6685 | 3.8287 | 2.4461 | 3.6691 | 2.0013 | 3.0365 | 2.9851 | 2.7518 | 3.323 | 3.4533 | 3.9137 | 3.5943 | 4.403 | 5.6812 | Adjusted
|  |  | max | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 10.0716 | 10.0716 | Adjusted
|  |  | delta | 3.8548 | 3.5663 | 2.4061 | 3.7887 | 2.5657 | 4.2334 | 5.0619 | 5.1133 | 5.3465 | 4.7754 | 4.6451 | 4.1846 | 4.5041 | 5.6687 | 4.3904
| U-value of Glazing | W/m2-K | min | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745
|  |  | max | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525
|  |  | delta | 2.479 | 2.545 | 2.545 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 3.464 | 3.464 | 3.59 | 1.28 | 1.28 | 1.309 | 1.309 | 1.78 | 1.78
| SHGC of Glazing | - | min | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.355 | 0.362 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.407 | 0.296
|  |  | max | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.616
|  |  | delta | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.185 | 0.178 | 0.175 | 0.063 | 0.063 | 0.057 | 0.057 | 0.095 | 0.32
Equipment | Lighting Power Density | W/m2 | min | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035
|  |  | max | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827
|  |  | delta | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792 | 10.9792
| Electric Equipment Power Density | W/m2 | min | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78
|  |  | max | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639
|  |  | delta | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839 | 3.9839
System | Gas Burner Efficiency | - | min | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | NREL/TP-550-41956
|  |  | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | delta | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| DX Cooling Coil COP | - | min | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07
|  |  | max | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12
|  |  | delta | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05

## Large_Office
|  | Unit | 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 8A | Source
1 | R-value of Exterior Wall Insulation | m2-K/W | 0.7657 | 0.7657 | 0.7657 | 0.78247 | 0.7657 | 0.78616 | 0.98912 | 0.95694 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085 | Ref. Pre-1980 | Mass wall
|  |  | 0.4207 | 0.51787 | 0.42955 | 0.60716 | 0.60716 | 0.4207 | 1.4684 | 0.92678 | 1.7606 | 1.7606 | 1.2579 | 2.4814 | 2.2272 | 2.8902 | 3.7453 | Ref. Post-1980 | Mass wall
|  |  | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.9569 | 2.2026 | Ref. New | Mass wall
|  |  | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.9569 | 2.2026 | Pro. 90.1-2004 | Mass wall
|  |  | 0.34698 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.9569 | 1.9569 | 2.2026 | 2.2026 | 2.4814 | 2.4814 | Pro. 90.1-2007 | Mass wall
|  |  | 0.34698 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.9569 | 1.9569 | 2.2026 | 2.2026 | 2.4814 | 2.4814 | Pro. 90.1-2010 | Mass wall
|  |  | 0.34698 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.9569 | 1.9569 | 2.2026 | 2.2026 | 2.4814 | 3.663 | Pro. 90.1-2013 | Mass wall
|  |  | 0.34698 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.9569 | 1.9569 | 2.2026 | 2.2026 | 2.4814 | 3.663 | Pro. 90.1-2016 | Mass wall
|  | Min | 0.34698 | 0.34698 | 0.34698 | 0.60716 | 0.60716 | 0.4207 | 0.98912 | 0.92678 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085
|  | Max | 0.7657 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.7606 | 1.9569 | 1.9569 | 2.4814 | 2.2272 | 2.8902 | 3.7453
|  | low ratio | 0% | 0% | 0% | -47.97% | -47.97% | -63.95% | -15.23% | -20.57% | -13.78% | -21.22% | -23.63% | -28.19% | -28.19% | -33.81% | -36.06%
|  | upper ratio | 120.7% | 236.3% | 236.3% | 22.78% | 22.78% | 22.78% | 45.01% | 45.01% | 50.88% | 36.59% | 36.59% | 46.65% | 31.63% | 47.69% | 70.04%
|  |  | 120.7% | 236.3% | 236.3% | 70.75% | 70.75% | 86.73% | 60.24% | 65.58% | 64.66% | 57.81% | 60.23% | 74.84% | 59.82% | 81.5% | 106.1%
2 | R-value of Roof Insulation | m2-K/W | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 2.045 | 1.9763 | 2.0704 | 2.5 | 2.3697 | 2.9851 | 2.9851 | 2.9326 | 2.9851 | Ref. Pre-1980 | IEAD
|  |  | 2.3753 | 2.6667 | 3.8314 | 2.445 | 3.663 | 1.996 | 3.0303 | 2.9851 | 2.7473 | 3.3784 | 3.5088 | 3.9683 | 3.6496 | 4.4053 | 5.7471 | Ref. Post-1980 | IEAD
|  |  | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.7933 | 3.7175 | Ref. New | IEAD
|  |  | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 3.7175 | Pro. 90.1-2004 | IEAD | Metal Deck
|  |  | 2.849 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | Pro. 90.1-2007 | IEAD | Metal Deck
|  |  | 2.849 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | Pro. 90.1-2010 | IEAD | Metal Deck
|  |  | 3.7175 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 6.3291 | 6.3291 | Pro. 90.1-2013 | IEAD | Metal Deck
|  |  | 3.7175 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 6.3291 | 6.3291 | Pro. 90.1-2016 | IEAD | Metal Deck
|  | Min | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 2.045 | 1.9763 | 2.0704 | 2.5 | 2.3697 | 2.849 | 2.849 | 2.7933 | 2.9851
|  | Max | 3.7175 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 6.3291 | 6.3291
|  | low ratio | -38.31% | -38.31% | -38.31% | -38.31% | -38.31% | -38.31% | -28.22% | -30.63% | -27.33% | -12.25% | -16.82% | 0% | 0% | -1.955% | -19.7%
|  | upper ratio | 30.48% | 60.27% | 60.27% | 60.27% | 60.27% | 60.27% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 122.2% | 70.25%
|  |  | 68.8% | 98.59% | 98.59% | 98.59% | 98.59% | 98.59% | 123.2% | 125.6% | 122.3% | 107.2% | 111.8% | 95% | 95% | 124.1% | 89.95%
3 | U-factor of Glazing | W/m2-K | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | Ref. Pre-1980
|  |  | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 4.092 | 5.835 | 4.092 | 3.354 | 4.092 | 4.092 | 3.354 | 3.354 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | Ref. Post-1980
|  |  | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.241 | 3.241 | 5.835 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 2.615 | Ref. New
|  |  | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 2.848 | 2.848 | 4.913 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.058 | 2.67 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 5.778 | 4.6 | 4.6 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.493 | 2.493 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 5.778 | 4.6 | 4.6 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.493 | 2.493 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 3.511 | 3.511 | 3.511 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.262 | 2.262 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745
|  | Max | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525
|  | low ratio | -41.92% | -43.06% | -43.06% | 0% | 0% | -42.03% | -22.13% | -22.13% | -26.27% | -26.27% | -26.27% | -27.22% | -27.22% | -42.94% | -34.64%
|  | upper ratio | 0.9865% | 0.9865% | 0.9865% | 104.9% | 104.9% | 18.77% | 91.63% | 91.63% | 91.63% | 15.76% | 15.76% | 15.76% | 15.76% | 15.27% | 32.02%
|  |  | 42.9% | 44.05% | 44.05% | 104.9% | 104.9% | 60.8% | 113.8% | 113.8% | 117.9% | 42.04% | 42.04% | 42.99% | 42.99% | 58.21% | 66.67%
4 | SHGC of Glazing | - | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | Ref. Pre-1980
|  |  | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.255 | 0.251 | 0.392 | 0.355 | 0.362 | 0.392 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.487 | 0.616 | Ref. Post-1980
|  |  | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.252 | 0.252 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.487 | 0.296 | Ref. New
|  |  | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.287 | 0.287 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.479 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 0.306 | 0.293 | 0.293 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 0.306 | 0.293 | 0.293 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.469 | 0.469 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 0.251 | 0.249 | 0.249 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.397 | 0.397 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.462 | 0.462 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.355 | 0.362 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.407 | 0.296
|  | Max | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.616
|  | low ratio | -25.82% | -25.82% | -25.82% | -24.04% | -24.04% | -40.27% | -17.06% | -15.42% | -14.72% | -14.72% | -14.72% | -13.32% | -13.32% | -18.92% | -38.2%
|  | upper ratio | 76.47% | 76.47% | 76.47% | 88.15% | 88.15% | 47.95% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.6%
|  |  | 102.3% | 102.3% | 102.3% | 112.2% | 112.2% | 88.22% | 43.22% | 41.59% | 40.89% | 14.72% | 14.72% | 13.32% | 13.32% | 18.92% | 66.81%
5 | Lighting Power Density | W/m2 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | Ref. Pre-1980
|  |  | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | Ref. Post-1980
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Ref. New
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035
|  | Max | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458 | 16.1458
|  | low ratio | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21%
|  | upper ratio | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71%
6 | Electric Equipment Power Density | W/m2 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | Ref. Pre-1980
|  |  | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | Ref. Post-1980
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Ref. New
|  |  | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697 | 8.0697
|  | Max | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639
|  | low ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | upper ratio | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39%
|  |  | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39% | 33.39%
7 | Boiler Efficiency | - | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | Ref. Pre-1980 | BOILER
|  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Ref. Post-1980 | BOILER
|  |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Ref. New | BOILER
|  |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | Pro. 90.1-2004 | BOILER
|  |  | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | Pro. 90.1-2007 | BOILER
|  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | Pro. 90.1-2010 | BOILER
|  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | Pro. 90.1-2013 | BOILER
|  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | Pro. 90.1-2016 | BOILER
|  | Min | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Max | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
|  | low ratio | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39% | -11.39%
|  | upper ratio | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532%
|  |  | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92%
8 | Chiller COP | - | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | Ref. Pre-1980 | CHILLER
|  |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | Ref. Post-1980 | CHILLER
|  |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Ref. New | CHILLER
|  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | Pro. 90.1-2004 | CHILLER
|  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 5.55 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | Pro. 90.1-2007 | CHILLER
|  |  | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.17 | 6.11 | 5.55 | 5.17 | 6.11 | 5.17 | 6.11 | 5.17 | 6.11 | 5.17 | Pro. 90.1-2010 | CHILLER
|  |  | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 5.76 | 5.33 | 6.28 | 5.76 | 5.33 | 6.28 | 5.33 | 6.28 | 5.33 | 6.28 | 5.33 | Pro. 90.1-2013 | CHILLER
|  |  | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 5.76 | 5.33 | 6.28 | 5.76 | 5.33 | 6.28 | 5.33 | 6.28 | 5.33 | 6.28 | 5.33 | Pro. 90.1-2016 | CHILLER
|  | Min | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 4.9 | 5.11 | 5.11 | 4.9 | 5.11 | 4.9 | 5.11 | 4.9 | 5.11 | 4.9
|  | Max | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.11 | 5.5 | 6.28 | 6.1 | 5.5 | 6.28 | 5.5 | 6.28 | 5.5 | 6.28 | 5.5
|  | low ratio | -16.23% | -16.23% | -16.23% | -16.23% | -16.23% | 0% | -16.23% | -16.23% | 0% | -16.23% | 0% | -16.23% | 0% | -16.23% | 0%
|  | upper ratio | 2.951% | 2.951% | 2.951% | 2.951% | 0.1639% | 12.24% | 2.951% | 0% | 12.24% | 2.951% | 12.24% | 2.951% | 12.24% | 2.951% | 12.24%
|  |  | 19.18% | 19.18% | 19.18% | 19.18% | 16.39% | 12.24% | 19.18% | 16.23% | 12.24% | 19.18% | 12.24% | 19.18% | 12.24% | 19.18% | 12.24%

## Medium_Office
|  | Unit | 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 8A | Source
1 | R-value of Exterior Wall Insulation | m2-K/W | 0.7657 | 0.7657 | 0.7657 | 0.78247 | 0.7657 | 0.78616 | 0.98912 | 0.95694 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085 | Ref. Pre-1980 | Steel frame
|  |  | 0.32 | 1.1737 | 0.73368 | 1.355 | 1.1013 | 1.355 | 1.9802 | 1.7606 | 1.9157 | 2.1459 | 2.1459 | 2.71 | 2.445 | 3.0395 | 3.9062 | Ref. Post-1980 | Steel frame
|  |  | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0964 | 2.7548 | 2.7548 | Ref. New | Steel frame
|  |  | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0964 | 2.7548 | 2.7548 | Pro. 90.1-2004 | Steel frame
|  |  | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0964 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | Pro. 90.1-2007 | Steel frame
|  |  | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0964 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | Pro. 90.1-2010 | Steel frame
|  |  | 1.4205 | 2.0964 | 2.0964 | 2.2883 | 2.2883 | 2.2883 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 3.2051 | 3.2051 | 3.5971 | 3.5971 | 3.5971 | 4.7619 | Pro. 90.1-2013 | Steel frame
|  |  | 1.4205 | 2.0964 | 2.0964 | 2.2883 | 2.2883 | 2.2883 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 3.2051 | 3.2051 | 3.5971 | 3.5971 | 3.5971 | 4.7619 | Pro. 90.1-2016 | Steel frame
|  | Min | 0.32 | 0.7657 | 0.73368 | 0.78247 | 0.7657 | 0.78616 | 0.98912 | 0.95694 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085
|  | Max | 1.4205 | 2.0964 | 2.0964 | 2.2883 | 2.2883 | 2.2883 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 3.2051 | 3.2051 | 3.5971 | 3.5971 | 3.5971 | 4.7619
|  | low ratio | -77.47% | -46.09% | -48.35% | -44.91% | -46.09% | -44.65% | -30.37% | -32.63% | -29.18% | -46.16% | -47.81% | -42.04% | -42.04% | -52.98% | -48.87%
|  | upper ratio | 3.2e-10% | 47.59% | 47.59% | 61.1% | 61.1% | 61.1% | 93.94% | 93.94% | 93.94% | 52.88% | 52.88% | 71.58% | 71.58% | 30.58% | 72.86%
|  |  | 77.47% | 93.68% | 95.94% | 106% | 107.2% | 105.8% | 124.3% | 126.6% | 123.1% | 99.05% | 100.7% | 113.6% | 113.6% | 83.55% | 121.7%
2 | R-value of Roof Insulation | m2-K/W | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 2.045 | 1.9763 | 2.0704 | 2.5 | 2.3697 | 2.9851 | 2.9851 | 2.9326 | 2.9851 | Ref. Pre-1980 | IEAD
|  |  | 2.3753 | 2.6667 | 3.8314 | 2.445 | 3.663 | 1.996 | 3.0303 | 2.9851 | 2.7473 | 3.3784 | 3.5088 | 3.9683 | 3.6496 | 4.4053 | 5.7471 | Ref. Post-1980 | IEAD
|  |  | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.7933 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.7933 | 3.7175 | Ref. New | IEAD
|  |  | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 3.7175 | Pro. 90.1-2004 | IEAD | Lightweight
|  |  | 2.849 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | Pro. 90.1-2007 | IEAD | Lightweight
|  |  | 2.849 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | 3.7175 | Pro. 90.1-2010 | IEAD | Lightweight
|  |  | 3.7175 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 6.3291 | 6.3291 | Pro. 90.1-2013 | IEAD | Lightweight
|  |  | 3.7175 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 6.3291 | 6.3291 | Pro. 90.1-2016 | IEAD | Lightweight
|  | Min | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 2.045 | 1.9763 | 2.0704 | 2.5 | 2.3697 | 2.849 | 2.849 | 2.7933 | 2.9851
|  | Max | 3.7175 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 4.5662 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 6.3291 | 6.3291
|  | low ratio | -38.31% | -38.31% | -38.31% | -38.31% | -38.31% | -38.31% | -28.22% | -30.63% | -27.33% | -12.25% | -16.82% | 0% | 0% | -1.955% | -19.7%
|  | upper ratio | 30.48% | 60.27% | 60.27% | 60.27% | 60.27% | 60.27% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 122.2% | 70.25%
|  |  | 68.8% | 98.59% | 98.59% | 98.59% | 98.59% | 98.59% | 123.2% | 125.6% | 122.3% | 107.3% | 111.8% | 95% | 95% | 124.1% | 89.95%
3 | U-factor of Glazing | W/m2-K | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | Ref. Pre-1980
|  |  | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 4.092 | 5.835 | 4.092 | 3.354 | 4.092 | 4.092 | 3.354 | 3.354 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | Ref. Post-1980
|  |  | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.241 | 3.241 | 5.835 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 2.615 | Ref. New
|  |  | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 2.848 | 2.848 | 4.913 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.058 | 2.67 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 5.778 | 4.6 | 4.6 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.493 | 2.493 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 5.778 | 4.6 | 4.6 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.493 | 2.493 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 3.511 | 3.511 | 3.511 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.262 | 2.262 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745
|  | Max | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525
|  | low ratio | -41.92% | -43.06% | -43.06% | 0% | 0% | -42.03% | -22.13% | -22.13% | -26.27% | -26.27% | -26.27% | -27.22% | -27.22% | -42.94% | -34.64%
|  | upper ratio | 0.9865% | 0.9865% | 0.9865% | 104.9% | 104.9% | 18.77% | 91.63% | 91.63% | 91.63% | 15.76% | 15.76% | 15.76% | 15.76% | 15.27% | 32.02%
|  |  | 42.9% | 44.05% | 44.05% | 104.9% | 104.9% | 60.8% | 113.8% | 113.8% | 117.9% | 42.04% | 42.04% | 42.99% | 42.99% | 58.21% | 66.67%
4 | SHGC of Glazing | - | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | Ref. Pre-1980
|  |  | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.255 | 0.251 | 0.392 | 0.355 | 0.362 | 0.392 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.487 | 0.616 | Ref. Post-1980
|  |  | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.252 | 0.252 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.487 | 0.296 | Ref. New
|  |  | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.287 | 0.287 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.479 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 0.306 | 0.293 | 0.293 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 0.306 | 0.293 | 0.293 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.469 | 0.469 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 0.251 | 0.249 | 0.249 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.397 | 0.397 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.462 | 0.462 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.355 | 0.362 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.407 | 0.296
|  | Max | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.616
|  | low ratio | -25.82% | -25.82% | -25.82% | -24.04% | -24.04% | -40.27% | -17.06% | -15.42% | -14.72% | -14.72% | -14.72% | -13.32% | -13.32% | -18.92% | -38.2%
|  | upper ratio | 76.47% | 76.47% | 76.47% | 88.15% | 88.15% | 47.95% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.6%
|  |  | 102.3% | 102.3% | 102.3% | 112.2% | 112.2% | 88.22% | 43.22% | 41.59% | 40.89% | 14.72% | 14.72% | 13.32% | 13.32% | 18.92% | 66.81%
5 | Lighting Power Density | W/m2 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | Ref. Pre-1980
|  |  | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | Ref. Post-1980
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Ref. New
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035
|  | Max | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993 | 16.8993
|  | low ratio | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21%
|  | upper ratio | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57%
|  |  | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78%
6 | Electric Equipment Power Density | W/m2 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | Ref. Pre-1980
|  |  | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | Ref. Post-1980
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Ref. New
|  |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07
|  | Max | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639
|  | low ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | upper ratio | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38%
|  |  | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38% | 33.38%
7 | Gas Burner Efficiency | - | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Ref. Pre-1980 | PSZ HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Ref. Post-1980 | VAV HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Ref. New | VAV HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | Pro. 90.1-2004 | VAV HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | Pro. 90.1-2007 | VAV HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Pro. 90.1-2010 | VAV HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Pro. 90.1-2013 | VAV HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Pro. 90.1-2016 | VAV HEATC
|  | Min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79
|  | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | low ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | upper ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.266% | 1.266%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.266% | 1.266%
8 | DX Cooling Coil COP | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | Ref. Pre-1980 | PSZ COOLC DXCOIL
|  |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Ref. Post-1980 | VAV COOLC DXCOIL
|  |  | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | Ref. New | VAV COOLC DXCOIL
|  |  | 2.77 | 2.8 | 2.68 | 2.77 | 2.68 | 2.68 | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 2.73 | 2.68 | 2.76 | 2.68 | 2.71 | 2.68 | Pro. 90.1-2004 | VAV COOLC DXCOIL
|  |  | 2.75 | 2.77 | 2.68 | 2.75 | 2.68 | 2.68 | 2.75 | 2.68 | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.74 | 2.68 | 2.7 | 2.68 | Pro. 90.1-2007 | VAV COOLC DXCOIL
|  |  | 2.88 | 2.91 | 2.8 | 2.89 | 2.8 | 2.8 | 2.88 | 2.8 | 2.8 | 2.85 | 2.8 | 2.87 | 2.8 | 2.83 | 2.8 | Pro. 90.1-2010 | VAV COOLC DXCOIL
|  |  | 2.89 | 2.93 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.89 | 2.8 | 2.8 | 2.85 | 2.8 | 2.88 | 2.8 | 2.83 | 2.8 | Pro. 90.1-2013 | VAV COOLC DXCOIL
|  |  | 2.89 | 2.93 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.89 | 2.8 | 2.8 | 2.86 | 2.8 | 2.88 | 2.8 | 2.83 | 2.8 | Pro. 90.1-2016 | VAV COOLC DXCOIL
|  | Min | 2.75 | 2.77 | 2.68 | 2.75 | 2.68 | 2.68 | 2.75 | 2.68 | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.74 | 2.68 | 2.7 | 2.68
|  | Max | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23
|  | low ratio | -0.722% | -1.071% | 0% | -0.722% | 0% | 0% | -0.3623% | 0% | 0% | -0.3663% | 0% | -0.7246% | 0% | -0.369% | 0%
|  | upper ratio | 16.61% | 15.36% | 20.52% | 16.61% | 20.52% | 20.52% | 17.03% | 20.52% | 20.52% | 18.32% | 20.52% | 17.03% | 20.52% | 19.19% | 20.52%
|  |  | 17.33% | 16.43% | 20.52% | 17.33% | 20.52% | 20.52% | 17.39% | 20.52% | 20.52% | 18.68% | 20.52% | 17.75% | 20.52% | 19.56% | 20.52%

## Small_Office
|  | Unit | 1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 8A | Source
1 | R-value of Exterior Wall Insulation | m2-K/W | 0.7657 | 0.7657 | 0.7657 | 0.78247 | 0.7657 | 0.78616 | 0.98912 | 0.95694 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085 | Ref. Pre-1980 | Steel-frame wall
|  |  | 0.4207 | 0.51787 | 0.42955 | 0.60716 | 0.60716 | 0.4207 | 1.4684 | 0.92678 | 1.7606 | 1.7606 | 1.2579 | 2.4814 | 2.2272 | 2.8902 | 3.7453 | Ref. Post-1980 | Mass wall
|  |  | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.4327 | 1.4327 | 1.692 | 1.692 | 1.9569 | 2.2026 | Ref. New | Mass wall
|  |  | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 3.4483 | Pro. 90.1-2004 | Wood Framed
|  |  | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 2.7548 | 2.7548 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 4.902 | Pro. 90.1-2007 | Wood Framed
|  |  | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 2.7548 | 2.7548 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 4.902 | Pro. 90.1-2010 | Wood Framed
|  |  | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 5.4945 | Pro. 90.1-2013 | Wood Framed
|  |  | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 5.4945 | Pro. 90.1-2016 | Wood Framed
|  | Min | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.60716 | 0.60716 | 0.4207 | 0.98912 | 0.92678 | 1.006 | 1.1287 | 1.0941 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2953 | 1.4085
|  | Max | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 1.9802 | 2.7548 | 2.7548 | 2.7548 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 5.4945
|  | low ratio | -78.75% | -78.75% | -78.75% | -69.34% | -69.34% | -78.75% | -50.05% | -53.2% | -49.2% | -43% | -44.75% | -38.64% | -38.64% | -34.59% | -59.15%
|  | upper ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.12% | 39.12% | 39.12% | 74.14% | 74.14% | 74.14% | 74.14% | 74.14% | 59.34%
|  |  | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 69.34% | 69.34% | 78.75% | 89.17% | 92.32% | 88.31% | 117.1% | 118.9% | 112.8% | 112.8% | 108.7% | 118.5%
2 | R-value of Roof Insulation | m2-K/W | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7575 | 2.045 | 1.9763 | 2.0704 | 2.5 | 2.3697 | 2.9851 | 2.9851 | 2.9326 | 2.9851 | Ref. Pre-1980 | IEAD
| (R-value attic floor) |  | 2.38 | 2.6685 | 3.8287 | 2.4461 | 3.6691 | 2.0013 | 3.0365 | 2.9851 | 2.7518 | 3.323 | 3.4533 | 3.9137 | 3.5943 | 4.403 | 5.6812 | Ref. Post-1980 | Attic
|  |  | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 6.5229 | 6.5229 | 6.5229 | 6.5229 | Ref. New | Attic
|  |  | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | Pro. 90.1-2004 | Attic
|  |  | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | Pro. 90.1-2007 | Attic
|  |  | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | Pro. 90.1-2010 | Attic
|  |  | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | Pro. 90.1-2013 | Attic
|  |  | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | Pro. 90.1-2016 | Attic
|  | Min | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552 | 0.37552
|  | Max | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 6.5229 | 6.5229 | 6.5229 | 6.5229
|  | low ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | upper ratio | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1637% | 1637% | 1637% | 1637%
|  |  | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1279% | 1637% | 1637% | 1637% | 1637%
|  |  | 2.38 | 2.6685 | 3.8287 | 2.4461 | 3.6691 | 2.0013 | 3.0365 | 2.9851 | 2.7518 | 3.323 | 3.4533 | 3.9137 | 3.5943 | 4.403 | 5.6812 | Ref. Post-1980 | Attic
|  |  | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 6.5229 | 6.5229 | 6.5229 | 6.5229 | Ref. New | Attic
|  |  | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8919 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | Pro. 90.1-2004 | Attic
|  |  | 4.8919 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 8.0984 | Pro. 90.1-2007 | Attic
|  |  | 4.8919 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 8.0984 | Pro. 90.1-2010 | Attic
|  |  | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 10.0716 | 10.0716 | Pro. 90.1-2013 | Attic
|  |  | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 10.0716 | 10.0716 | Pro. 90.1-2016 | Attic
|  | Min | 2.38 | 2.6685 | 3.8287 | 2.4461 | 3.6691 | 2.0013 | 3.0365 | 2.9851 | 2.7518 | 3.323 | 3.4533 | 3.9137 | 3.5943 | 4.403 | 5.6812
|  | Max | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 8.0984 | 10.0716 | 10.0716
|  | low ratio | -51.35% | -45.45% | -21.73% | -50% | -25% | -59.09% | -37.93% | -38.98% | -43.75% | -32.07% | -29.41% | -37.23% | -42.35% | -29.38% | -8.878%
|  | upper ratio | 27.45% | 27.45% | 27.45% | 27.45% | 27.45% | 27.45% | 65.55% | 65.55% | 65.55% | 65.55% | 65.55% | 29.89% | 29.89% | 61.54% | 61.54%
|  |  | 78.8% | 72.9% | 49.19% | 77.45% | 52.45% | 86.54% | 103.5% | 104.5% | 109.3% | 97.62% | 94.95% | 67.12% | 72.24% | 90.92% | 70.42%
3 | U-factor of Glazing | W/m2-K | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | Ref. Pre-1980
|  |  | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 4.092 | 5.835 | 4.092 | 3.354 | 4.092 | 4.092 | 3.354 | 3.354 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | Ref. Post-1980
|  |  | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.241 | 3.241 | 5.835 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 2.615 | Ref. New
|  |  | 5.778 | 5.778 | 5.778 | 2.848 | 2.848 | 5.067 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.058 | 2.67 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 5.778 | 4.6 | 4.6 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.493 | 2.493 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 5.778 | 4.6 | 4.6 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.493 | 2.493 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 3.511 | 3.511 | 3.511 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.262 | 2.262 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 3.356 | 3.29 | 3.29 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.371 | 2.371 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.216 | 2.216 | 1.745 | 1.745
|  | Max | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525
|  | low ratio | -41.92% | -43.06% | -43.06% | 0% | 0% | -43.79% | -22.13% | -22.13% | -26.27% | -26.27% | -26.27% | -27.22% | -27.22% | -42.94% | -34.64%
|  | upper ratio | 0.9865% | 0.9865% | 0.9865% | 104.9% | 104.9% | 15.16% | 91.63% | 91.63% | 91.63% | 15.76% | 15.76% | 15.76% | 15.76% | 15.27% | 32.02%
|  |  | 42.9% | 44.05% | 44.05% | 104.9% | 104.9% | 58.95% | 113.8% | 113.8% | 117.9% | 42.04% | 42.04% | 42.99% | 42.99% | 58.21% | 66.67%
4 | SHGC of Glazing | - | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | Ref. Pre-1980
|  |  | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.255 | 0.251 | 0.392 | 0.355 | 0.362 | 0.392 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.487 | 0.616 | Ref. Post-1980
|  |  | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.252 | 0.252 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.487 | 0.296 | Ref. New
|  |  | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.287 | 0.287 | 0.4 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.479 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 0.306 | 0.293 | 0.293 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 0.306 | 0.293 | 0.293 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.469 | 0.469 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 0.251 | 0.249 | 0.249 | 0.241 | 0.241 | 0.241 | 0.397 | 0.397 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.462 | 0.462 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.355 | 0.362 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.371 | 0.371 | 0.407 | 0.296
|  | Max | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.502 | 0.616
|  | low ratio | -25.82% | -25.82% | -25.82% | -24.04% | -24.04% | -45.5% | -17.06% | -15.42% | -14.72% | -14.72% | -14.72% | -13.32% | -13.32% | -18.92% | -38.2%
|  | upper ratio | 76.47% | 76.47% | 76.47% | 88.15% | 88.15% | 35% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.6%
|  |  | 102.3% | 102.3% | 102.3% | 112.2% | 112.2% | 80.5% | 43.22% | 41.59% | 40.89% | 14.72% | 14.72% | 13.32% | 13.32% | 18.92% | 66.81%
5 | Lighting Power Density | W/m2 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | Ref. Pre-1980
|  |  | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | Ref. Post-1980
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Ref. New
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | 9.6875 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | 8.8264 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035
|  | Max | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827 | 19.4827
|  | low ratio | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21%
|  | upper ratio | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81%
|  |  | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102%
6 | Electric Equipment Power Density | W/m2 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | 8.0729 | Ref. Pre-1980
|  |  | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | Ref. Post-1980
|  |  | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | Ref. New
|  |  | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | Pro. 90.1-2004
|  |  | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | Pro. 90.1-2007
|  |  | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | Pro. 90.1-2010
|  |  | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | Pro. 90.1-2013
|  |  | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | Pro. 90.1-2016
|  | Min | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78
|  | Max | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639 | 10.7639
|  | low ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | upper ratio | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76%
|  |  | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76% | 58.76%
7 | Gas Burner Efficiency | - | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Ref. Pre-1980 | PSZ-AC HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Ref. Post-1980 | PSZ-AC HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Ref. New | PSZ-AC HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Pro. 90.1-2004 | PSZ-AC HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Pro. 90.1-2007 | PSZ-AC HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Pro. 90.1-2010 | PSZ-AC HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Pro. 90.1-2013 | PSZ-AC HEATC
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Pro. 90.1-2016 | PSZ-AC HEATC
|  | Min | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
|  | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | low ratio | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5%
|  | upper ratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
8 | DX Cooling Coil COP | - | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | Ref. Pre-1980 | PSZ-AC COOLC DXCOIL
|  |  | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | Ref. Post-1980 | PSZ-AC COOLC DXCOIL
|  |  | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | Ref. New | PSZ-AC COOLC DXCOIL
|  |  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | Pro. 90.1-2004 | PSZ-AC COOLC DXCOIL
|  |  | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | Pro. 90.1-2007 | PSZ-AC COOLC DXCOIL
|  |  | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | Pro. 90.1-2010 | PSZ-AC COOLC DXCOIL
|  |  | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | Pro. 90.1-2013 | PSZ-AC COOLC DXCOIL
|  |  | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | Pro. 90.1-2016 | PSZ-AC COOLC DXCOIL
|  | Min | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07
|  | Max | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12
|  | low ratio | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54% | -2.54%
|  | upper ratio | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79% | 30.79%
|  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33%

## U->R
HTML
R-Wall | 1A | 5A | 8 | R-Roof | 1A | 5A | 8
| Honolulu | Buffalo | Fairbanks |  | Honolulu | Buffalo | Fairbanks
SO | 1.9802 | 1.9802 | 3.4483 | SO | 4.8919 | 4.8919 | 6.2348
MO | 1.4205 | 2.0964 | 2.7548 | MO | 2.849 | 2.849 | 3.7175
LO | 0.34698 | 1.4327 | 2.2026 | LO | 2.849 | 2.849 | 3.7175
INSULATION
R-Wall | 1A | 5A | 8 | R-Roof | 1A | 5A | 8
| Honolulu | Buffalo | Fairbanks |  | Honolulu | Buffalo | Fairbanks
SO | 1.595 | 1.595 | 3.0694 | SO | 4.8919 | 4.8919 | 6.2348
MO | 1.0365 | 1.7128 | 2.368 | MO | 2.5986 | 2.5986 | 3.4722
LO | 0.029939 | 1.1148 | 1.8843 | LO | 2.5986 | 2.5986 | 3.4722
HTML-INSULATION
R-Wall | 1A | 5A | 8 | R-Roof | 1A | 5A | 8
| Honolulu | Buffalo | Fairbanks |  | Honolulu | Buffalo | Fairbanks
SO | 0.38515 | 0.38515 | 0.37886 | SO | 0 | 0 | 0
MO | 0.38393 | 0.38361 | 0.38682 | MO | 0.25036 | 0.25036 | 0.24527
LO | 0.31704 | 0.31791 | 0.3183 | LO | 0.25036 | 0.25036 | 0.24527